用戶表內管工程自行委託合格承裝業施工管線檢查程序及作業須知

欣芝實業股份有限公司

欣芝實業股份有限公司

用戶自行委託公用天然氣導管合格承裝業施工表內管裝置工程申請須知

- 依據

依本公司瓦斯供應營業章程第七條及天然氣事業法第三十五條第三項訂定本須知。

- 說明

本公司檢查天然氣計量表以內管線(以下簡稱「表內管」)方式及程序，悉依本須知辦理。

- 資格

表內管承裝業應具備下列條件:  (依據公用天然氣導管承裝業管理辦法100.8.2經能字第10004604620號令)

  - 經政府主管機關審查合格、登記有案之甲、乙級公用天然氣導管承裝業(以下稱承裝業)，並領有直轄市、縣(市)主管機關核發之該營業登記執照及營利事業登記證者。

  - 台灣區氣體導管工程工業同業公會當年度之會員。

  - 依勞工安全衛生法之規定設有勞工安全衛生管理人員者。

- 業務區分

1.用戶表內管係指用戶計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線。

2.表內管產權屬用戶所有，其維修或汰換費用由用戶負擔。

- 施工範圍

  - 新設案件:計量表以內之瓦斯管線。

  - 既設案件:計量表以內之瓦斯管線改裝、抽換、拆除、維修等。

  - 既有設備之換裝:龍頭、球閥類開關。

*  須拆裝瓦斯表或更動表外管(含共同管)之管線，應由本公司負責設計施工。

- 申請作業

  - 填寫本公司「用戶自行委託合格承裝業施工表內管裝置工程申請書」(附件一)、「委託書」，連同本須知第七條(如下)所需文件送本公司審核，並繳交表內管審圖費，經審核認可後承裝業始得施工。

  - 用戶自行委託合格承裝業施工表內管裝置完工後，應繳交本須知第七條所需文件及表內管檢驗費至本公司營業課，本公司將依瓦斯裝置工程標準程序檢驗，檢驗合格後發給合格證明，如表外管為既設管線即予供氣。

  - 但表外管需新設者，承裝業或用戶應向本公司繳交表外管估價設計費，經設計估價，並繳交相關費用後，本公司方予施工、供氣。

  - 本公司尚未埋設本支管之區域，承裝業或用戶須先將申請用戶資料送交本公司營業課，評估可行性後設計，設計估價完成後，待用戶繳交費用後施工。

- 文件審核、審圖

A. 文件審核作業

用戶自行委託合格承裝業者施工表內管之工程設計圖及材料規格送審文件:

  - 承裝業者繳交合格文件影本。

    - 營利事業登記證。

    - 公用天然氣導管承裝業登記執照。

    - 當年度氣體導管工程工業同業公會會員證書。

  - 檢具設計圖、工程材料規格及相關文件一式貳份。--- 摺成A4規格並加封面(附件二)。

    - 各樓層配管平面圖(另附件)。

    - 立體示意圖(另附件)。

    - 瓦斯器具之瓦斯用量需求表。

    - 房屋各層樓高度不規則時(如夾層、山坡地…..等)須附建築剖面圖(須另附件)。

    - 新建築物須另附件:

建築執照影印本。

申請位置現況圖(比例尺1/1000)。

    - 設計變更案件證明變更項目。

    - 材料規格。

    - 切結書(附件三)。

    - 竣工圖(另附件)。

  - 以上設計圖及文件須加蓋承裝業者印章，證照影本需加註「與正本相符」字樣。

  - 封面註明承裝業者名稱及申請地址。

  - 送審文件無論合格或退件，本公司均留存一份，發還承裝業者一份。審核認可後始得施工。

B. 文件審圖作業

裝置完工後檢附下列文件並請本公司檢驗，報驗程序詳下第十一條:

[1]管線竣工平面圖。

[2]管線立體示意圖。

- 收費標準

  - 所需繳交費用依本公司各項服務收費標準收取。

  - 估價設計費、表內管審圖費、表內管檢驗費以每戶每單次計收。

- 施工

  - 承裝業者之設計、施工等事項，均須依據中華民國公用瓦斯事業協會印製之「瓦斯用戶裝置工程設計、施工準則」及相當物料規格等資料辦理。

  - 表內管施工如有涉及挖掘道路時，有關之申請手續及相關規定概由用戶自行向新北市政府辦理。

  - 承裝業者挖掘道路，有關施工安全規定，悉依新北市區道路施工相關規定辦理;若有發生事故時由承裝業者負完全責任。

  - 本支管如需埋設於建物或他人土地內者，應依本公司營業章程第二章第五條之規定辦理。

  - 施工時有因可歸責承裝業者之事由(如施工不良、使用材料不當等)，而影響供氣穩定、安全或毀損本公司所有之瓦斯設備、管件之情事發生時，申請人(用戶)與承裝業者應負起修復及賠償之責。

- 保固

承裝業者承裝表內管工程之保固期限及其責任，依其與用戶之約定履行之。

十一、竣工報驗

表內管裝置工程竣工報驗作業說明:

- 報驗時需準備之資料:

  - 用戶自行委託表內管裝置工程申請報驗單(附件五),除要填寫所需資料外，並應填入表內管檢驗費及裝表通氣費之收據號碼。

  - 用戶表內管竣工圖封面。

  - 竣工平面圖(如與設計平面圖相同則加註「與設計平面圖相符」字樣。

  - 立體示意圖(如與設計示意圖相同則加註「與設計示意圖相符」字樣。

  - 新建築或集體用戶須另附集體用戶配置平面圖、集體用戶配置編號表(附件六)。

  - 氣密試驗測試記錄(附件七) 。(氣密試驗規定參照中華民國公用瓦斯事業協會印製之「瓦斯用戶裝置工程設計、施工準則」規定辦理)。

- 以上竣工圖及文件須加蓋承裝業者印章。

- 封面註明承裝業者名稱及申請地址。

- 報驗前如有下列情形之一，須先辦理重新申請審核核可後始可報驗:

  - 瓦斯表數量增加。

  - 管徑變更。

  - 用氣量增加。

  - 變更施工方式(如明管改為暗管等)。

  - 管線長度增加致壓力損失超過規定。

  - 建物結構、隔間改變或接氣位置變動致管線之安全或維修有影響者。

十二、發給合格證明

前項報驗作業完成後，本公司得派員至現場核對圖說及進行管線氣密試驗，氣密試驗合格者，發給「氣密檢驗證明結果通知單」(附件七)，即可辦理申請裝表通氣:氣密試驗不合格者，於承裝業者改善完成後，需重新申請竣工報驗並繳交表內管檢驗費後，本公司再派員前往進行管線氣密試驗。

十三、上述作業完成且經本公司核發氣密試驗合格證明後,有關該表內管(含設備)日後之保固、維修、汰換及費用負擔等，應由申請人自行負責。如因管線(含設備)欠佳或損壞狀態足以危害公共安全者，本公司依瓦斯供應營業章程第八條規定停止供氣，另有造成第三人及本公司損失者，亦應負擔損壞賠償責任。